# 比选公告

四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称“公司”）拟对四川省田湾河流域梯级水电站10kV继电保护改造项目进行第二次比选，欢迎符合资格要求的公司向比选人提出比选申请。

一、项目概况

四川省田湾河流域梯级水电站（大发电站、金窝电站、仁宗海电站）位于雅安市石棉县草科乡、康定市贡嘎山镇境内。整个流域的电站处于高山峻岭之间。

1.四川省田湾河流域梯级水电站（大发电站、金窝电站、仁宗海电站）从上至下依次由仁宗海、金窝和大发三级水电站组成，流域共6台机组，总装机760MW。

2.仁宗海电站位于康定市和石棉县交界处，电站于2009年投产发电，安装2台120MW冲击式水轮发电机组。电站距石棉县约72km。

3.金窝水电站位于石棉县境内，电站于2008年投产发电，安装2台140MW冲击式水轮发电机组。电站距石棉县约60km。

4.大发水电站位于石棉县草科藏族乡，电站于2007年投产发电，安装2台120MW冲击式水轮发电机组。电站距石棉县约49km。

5.整个梯级水电站按“无人值班”原则设计，各电站均采用计算机监控系统，由成都远控中心控制流域机组运行。

6.田湾河流域10kV继电保护于2007年随电站投运时投入运行。保护装置为许继早期保护产品，目前已超过行业内微机保护装置稳定运行的平均寿命期，元器件老化，零配件停产，目前设备存在安全隐患，易造成保护装置误动或拒动，设备一经损坏无替代备件更换，已无法满足安全运行，因此必需对10kV继电保护开展改造升级工作。

二、比选内容

四川省田湾河流域梯级水电站10kV继电保护改造项目包含工程量清单的全部内容。乙方结合设计资料，合理安排设备采购、施工手续办理、现场施工方案等，合理优化施工方案。包括（不限于）以下内容：

- 1.乙方应按合同要求提供下列合同设备的设计、制造（或采购）、出厂前的试验、包装、发运、运输、现场旧设备拆除、设备安装（含一二次电缆拆、接）、关联设备接入、改造设备保护定值计算整定、验收、现场试验、培训、技术资料移交、后续技术服务等。

- 1.1大发电站:

- （1）1套10kV线路保护测控装置：10KV大井线，全长约1.4KM，架空绝缘线。

- （2）2套10kV厂变保护测控装置：2台10KV/400V 分相干式变压器。

- （3）1套10kV分段备自投保护装置。

- 1.2金窝电站:

- 5套10kV线路保护测控装置：生活区1#电源（J914QF）：全长约7.2KM，架空绝缘线；生活区2#电源（J923QF）：全长约7.2KM，架空绝缘线（生活区1#、2#电源对金红线供电，经10KV电缆接至架空线）；金蝶线：全长约2.2KM，架空绝缘线；大发首部1#线：10KV电缆；大发首部2#线：10KV电缆。

- （2）2套10kV厂变保护测控装置：2台10KV/400V 分相干式变压器。

- （3）1套10kV分段备自投保护装置。

- 1.3仁宗海电站（含大坝）:

- （1）5套10kV线路保护测控装置：仁宗海首部1#线：全长约7.4KM，架空绝缘线；仁宗海首部2#线：全长约8.9KM，架空绝缘线；仁蝶线：全长约3.3KM，架空绝缘线；仁引线：全长约13KM，架空绝缘线；金窝首部2#线：10KV电缆；

- （2）2套10kV厂变保护测控装置：2台10KV/400V 分相干式变压器。

- （3）1套10kV分段备自投保护装置（在仁宗海电站）。

- （4）2套10kV互投备自投保护装置（在大坝配电房）。

- （5）10kV仁蝶线配电柜由进线电源柜改造为线路馈电柜，需拆除原有PT、CT,更换新CT。

- 2.实施方案

- 2.1.比选响应人应实施继电保护改造方案设计（包括评审）、施工图及竣工图，设计需具备电力行业工程设计乙级或以上资质。

- 2.2.10kV保护装置及相关设备生产（或采购），现场施工安装，出厂调试验收。

- 2.3.信息上传监控、控制等相关接入和通讯联调。

- 2.4.涉及到整个改造工程所必须的技术服务，包括（但不限于）工程的现场详勘、改造后的验收。

- 2.5.提供改造完整图纸资料（包括电子版本、可编辑CAD图等）。

注：改造原则：保护屏柜的设计原则及保护配置需满足现有国家规范、国网公司标准、设计标准要求，满足原柜位拆除后安装要求。

改造思路：

- 保护装置：本次改造在现有屏柜基础上更换保护装置及端子排等设备（即在屏柜面板原厂家装置拆除后安装，外部回路不变。电缆尽量利旧，部分不能利旧的电缆，以及为满足设计功能完整性要求，可能需要采购、敷设、安装少量新电缆。）

- 仁宗海电站10kV仁蝶线（进线电源柜）1个，改造为线路馈电柜作为馈线供电，满足供电线路保护、测量、控制功能：不更换盘柜，更换1组电流互感器（测量及保护用）。

三、比选项目实施期限：

四川省田湾河流域梯级水电站10kV继电保护改造项目计划2025年4月-6月流域发电负荷较低时开展（具体施工开始及完工验收时间以甲方函件通知）。

四、对潜在比选响应人的资格要求

（1）比选响应人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人及一般纳税人资格的企业。

（2）比选响应人应具有（或委托）的设计单位具有电力行业工程设计乙级或以上资质。

（3）比选响应人施工需具备承装（试）电力设施许可证四级或以上资质。

（4）业绩要求：

1）比选响应人（或委托）的设计单位近5年内（2020-2024）应需至少设计过3个电压等级为10KV及以上继电保护系统设备的合同业绩，需提供服务过项目合同影印件。

2）比选响应人具有近5年内（2020-2024）应至少施工过3个电压等级为10KV及以上继电保护系统的施工合同业绩，需提供服务过项目合同影印件。

（5）近1年内未出现亏损（ 2024年）。

（6）项目经理：必须为本单位工作人员，具有履行过1个10KV及以上继电保护系统设备安装调试项目经理的合同业绩，需提供服务过项目合同影印件。

（7）本比选项目不接收联合体投标。

五、比选文件发售安排

比选文件定于2025年3月24日至2025年3月28日工作时间上午9:30-11：00时，下午13：30－16:30时，在四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1815室发售，每套收工本费150元，比选文件售后不退。

六、购买比选文件需提交的材料

- 企业法人营业执照副本及授权代理证明书原件、复印件；

- 购买比选文件人单位介绍信原件；

- 购买人身份证原件、复印件。

七、递交比选响应文件截止时间及地点

接受比选响应文件的截止时间为2025年4月8日10:00 时，比选响应文件必须在此规定时间之前专人送达四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1803会议室。比选响应文件正本一套，副本叁套，U盘1个（文档采用WORD 2000的*.DOC格式，报价表采用Excel 2000的*.XLS格式）。迟到的比选响应文件，未按照要求密封的比选响应文件，比选人予以拒收。

八、发布的媒介

本次比选公告在四川省投资集团有限责任公司网上及“阳光采购”平台上发布。

九、联系方式

比 选 人：四川川投田湾河开发有限责任公司

地    址：四川省成都市高新区天泰路112号

邮政编码：610015

联 系 人：李先生、曾先生

联系电话：（028）88245529  88245112

传    真：（028）85245575